«Утверждаю»

Руководитель испытательного центра

М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-13846/21

«28» мая 2021 г.

Заказчик: ТСН «Европа»

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 26.05.2021, 16:55-17:55

Место отбора пробы: М.О., Красногорский район, д. Грибаново, ТСН «Европа», кран подачи потребителю (после очистки)

Дата и время принятия пробы в работу: 26.05.2021, 20:43

Даты проведения испытаний: 26.05.2021 - 28.05.2021

| № п/п | Номенклатура показателей, единицы измерения | Значение показателя | ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1] | Метод испытаний (ссылка на НД) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | Железо общее, мг/дм3 | < 0.05 | 0.3 | ГОСТ Р 57165-2016 |
| - . | Нитраты, мг/дм3 | 2.1 | 45.0 | ФР.1.31.2005.01774 |
| - . | Щелочность общая, ммоль-экв/дм3 | 5.4 | 0.5 - 6.5* | ГОСТ 31957-2012 (метод А) |
| - . | Гидрокарбонаты, мг/дм3 | 330 | 30 - 400* | ГОСТ 31957-2012 (метод А) |
| - . | Жесткость общая, °Ж | 4.6 | 7.0 | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| - . | Водородный показатель (рН), ед. pH | 7.54 | 6.0 - 9.0 | ФР.1.31.2005.01774 |
| - . | Мутность, ЕМФ | < 1 | 2.6 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 |
| - . | Цветность, градусы | < 1 | 20 | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
| - . | Привкус, баллы | 0 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| - . | Запах, баллы | 0 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| - . | Перманганатная окисляемость, мгО2/дм3 | 1.1 | 5.0 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| - . | Аммоний-ион, мг/дм3 | 0.13 | 2.6 | ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 |
| - . | Сульфаты, мг/дм3 | 18.0 | 500.0 | ГОСТ 31940-2012, метод 3 |
| - . | Хлориды, мг/дм3 | 7.1 | 350.0 | ГОСТ 4245-72, п. 3 |
| - . | Фториды, мг/дм3 | 1.16 | 1.5 | ФР.1.31.2005.01774 |
| - . | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 | 420 | 1000 | ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 |

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

* - Нормативы физиологической полноценности питьевой воды - условное соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

Ответственный за проведение испытаний:

Главный эксперт по научно-методической работе ___________________________	П.С. Иванов